ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЦИФРОВЫХ

ЭАТС "КВАНТ-Е"

Инструкция по монтажу

СК0.122.000 ИМ

Copyright  ã  1999 by KVANT-INTERKOM Ltd.

All rights reserved

ЛАТВИЯ г. Рига LV 1035,

ул. Браслас, 16

тел.,факс (013-2) 567400

тел. (013-2) 566831

моб.тел.  (013-9) 219576

междунар.код Латвии (371-2)

почтовый адрес:

a/k 49, SIA "KVANT-INTERKOM"

LV-1050, RIGA, LATVIA

E-mail: kvant@kvin.lv

##### Internet: http://kvin.lv

# Содержание

Лист

1. Введение	  3

2. Меры безопасности	  4

3. Подготовка  к монтажу	  4

3.1. Проверка соответствия помещений требованиям  к ним	  4

3.2. Распаковка оборудования и проверка комплектности	  6

4. Монтаж оборудования	  7

4.1. Общие указания	  7

4.2. Монтаж  каркаса статива, стативного ряда и кабельроста	  7

4.3. Монтаж магистрального кабельроста 	 10

4.4. Монтаж кассет и ТЭЗ 	 13

4.5. Монтаж кабелей  и проводов цепей питания	 14

Приложение 1. Акт приемки объекта под монтаж.	  2

Приложение 2. Акт  по результатам проверки  комплектности оборудования

и ЭД при распаковке.	  1

- ВВЕДЕНИЕ

Настоящая инструкция предназначена для  руководства при производстве работ по монтажу оборудования цифровых ЭАТС "Квант-Е".

Дополнительно следует руководствоваться следующими документами:

- Рабочий проект с  отметкой заказчика о принятии его к производству  для данной станции;

- Оборудование цифровых ЭАТС "Квант-Е". Монтажный чертеж. КТ0.122.000 МЧ;

- Оборудование цифровых ЭАТС "Квант-Е". Стативный ряд.  Монтажный чертеж КТ0.361.001 МЧ.;

- Оборудование цифровых ЭАТС "Квант-Е".  Магистральный кабельрост.  Монтажный чертеж КТ4.075.020 МЧ;

- Правила по технике безопасности при оборудовании и обслуживании телефонных и телеграфных станций. Издательство "Связь", 1973 г.;

- Техника безопасности и охрана труда  на предприятиях и строительных организациях связи. Сборник постановлений и правил. Издательство "Связь", 1969 г.

Оборудование ЭАТС "Квант-Е" состоит из ТЭЗ (типовой элемент замены), кассет, блоков (кассеты заполненные ТЭЗами согласно конструкторской документации - КД  - на них), кабелей для соединения блоков между собой и кроссом и проводов, для соединения блоков с шинами питания, а так же стативов, которые с помощью рядового кабельроста могут быть объединены в стативные ряды. Стативные ряды с помощью магистральных кабельростов можно объединить в АТС соответствующей емкости.

Конструкция каркасов кассет и стативов, а так же кабельростов различных заводов-изготовителей могут отличаться.

Данная инструкция распространяется на конструкцию ГАО ВЭФ-КТ, в той части в которой речь идет о конкретных  монтажных чертежах и разработана с использованием КТ0.361.001 ИМ и КТ4.075.020 ИМ.

- МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. При монтаже оборудования необходимо выполнять требования "Правил по технике безопасности при оборудовании  и обслуживании телефонных и телеграфных станций" (Изд. 2е дополненное, М., "Связь", 1973 г.) и инструкций, действующих на предприятии.

2.2. Перед началом монтажа оборудования все технические помещения должны быть подготовлены в соответствии с проектом и освобождены от остатков строительного материала и мусора и приняты  под монтаж. Проводка  защитного заземления должна быть выполнена до начала монтажа оборудования.

2.3. Коридоры, проходы, основные и запасные выходы и лестничные клетки не должны загромождаться и должны быть освобождены. Все производственные помещения должны быть снабжены необходимым противопожарным инвентарем.

2.4.Распаковывать оборудование рекомендуется в специальном помещении, расположенном вблизи от места монтажа.

При распаковке оборудования доски с гвоздями должны быть немедленно убраны в заранее предусмотренное место, или же гвозди должны сразу извлекаться из досок.

2.5. Установите ящики с оборудованием так, чтобы к ним был доступ  со всех сторон.

2.6. При распаковке сборочных  единиц и деталей их необходимо поддерживать, что бы  не допустить  падений. Монтаж производить как минимум  вдвоем.

2.7. При работе с электроинструментом руководствуйтесь инструкцией по его эксплуатации, а так же Правилами технической эксплуатации и техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей напряжением до 1000 В.

  - ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ

3.1. Проверка соответствия помещений требованиям к ним

3.1.1. Оборудование ЭАТС "Квант-Е" рассчитано на работу в помещениях со следующими климатическими условиями:

а) постоянный режим:

температура от плюс 18º С до плюс 27º С;

относительная влажность от 30 % до 70 %;

атмосферное давление   720  75 мм. рт. ст. (96  10 кПа);

б) предельный режим:

температура от плюс 5º С до плюс 40º С;

относительная влажность от 20 % до 80 %;

атмосферное давление до 460 мм. рт. ст. (до 61 кПа);

Рекомендуется постоянный режим  выдерживать в 85 % рабочего времени.

3.1.2.Запыленность воздуха  в помещении не должна превышать 1 мг/м3 при размере частиц  не более 3 мкм.

3.1.3. Вибрация  в помещениях не должна превышать по амплитуде 0,1  мм и по частоте 25 Гц.

3.1.4. Перекрытия должны выдерживать нагрузку, создаваемую смонтированным оборудованием, из расчета, что максимальная масса одного статива не более 300 кг.

3.1.5. Пол должен иметь горизонтальную поверхность с пределом отклонения от горизонтальности    25 мм.

3.1.6. Высота помещения должна обеспечивать монтаж и эксплуатацию оборудования, высота которого не превышает:

- статива - 2295 мм;

- стативного ряда с рядовым кабельростом – 2445 мм;

- стативных рядов с магистральным кабельростом -  2585 мм.

3.1.7. Пылезащитные мероприятия должны включать:

- герметизацию окон и дверей;

- выполнение отделки из материалов, исключающих пылевыделение и не способствующих ее образованию.

3.1.8. Все применяемые для отделки помещений материалы должны быть несгораемыми или трудно сгораемыми и не выделять вещества, вредно влияющих на оборудование.

3.1.9. В помещениях должны быть установлены извещатели автоматической пожарной сигнализации и предусмотрены средства пожаротушения.

3.1.10.  Помещения должны быть сухими  и вентилируемыми. Приточно-вытяжная вентиляция и отопление помещений должны соответствовать ТУ 588-77 "Сооружения гражданских предприятий проводной и почтовой связи".

3.1.11. В помещениях должны быть установлены психрометры для контроля относительной влажности воздуха и термометры для контроля температуры.

3.1.12. Естественная освещенность помещений принимается в соответствии  с  требованиями главы СниП  "Естественное освещение. Нормы проектирования".

3.1.13. Освещенность помещений искусственным светом должна определяться  ВСН 45.122-77.

3.1.14. Освещенность  при монтажных работах должна быть не менее 300 лк.

3.1.15. В помещениях должны быть подготовлены проемы и сквозные отверстия в соответствии с проектом.

3.1.16. До начала  монтажа  в помещениях  должны быть установлены розетки с напряжением 220 В и 42 В в  соответствии с проектом и на них подано напряжение.

3.1.17. Технические здания высотой более 14 м должны быть оборудованы грузоподъемными (для технического оборудования) лифтами.

3.1.18. В зданиях должно быть  предусмотрено отдельное  помещение  для распаковки оборудования, а так же  помещения  для хранения  ЗИП  и эксплуатационной документации.

    - Размер помещений должен соответствовать проекту.

3.1.20. В помещениях должны быть  оборудованы и задействованы системы  отопления, водоснабжения,  канализации, вентиляции и электроснабжения.

3.1.21. До  начала  монтажа  оборудования должен быть  сооружен контур рабочего  и защитного заземления  и выполнена заземляющая проводка, а  так же  оформлен протокол  измерения сопротивления  заземления.

3.1.22. До начала монтажа  оборудования в здание  должны быть введены кабели и провода  абонентских и соединительных линий согласно проекту.

3.1.23. С целью  обеспечения непрерывности монтажных и пуско-наладочных  работ  на  коммутационном оборудовании (КО), оборудование  кросса,  электропитающие установки (ЭПУ) и оборудование  линейного тракта  (ОЛТ) систем передачи должны быть смонтированы и подключены к сети или до начала  монтажа КО или с некоторым опережением  по отношению к КО.

3.1.24. С целью обеспечения непрерывности работ по  монтажу, проверке, наладке и предпусковым испытаниям до начала  монтажа КО или  с некоторым опережением должна быть проведена проверка готовности элементов сети абонентских и соединительных линий, каналов, оборудование встречных АТС и узлов по всем направлениям  связи согласно проекта.

3.1.25. Производите проверку соответствия помещений требованиям п.п. 3.1.1…3.1.24 настоящей инструкции в присутствии представителей заказчика и подрядчика по строительству или приспособлению помещений.

По результатам проверки оформите акт по рекомендуемой форме (Приложение 1).

3.2. Распаковка оборудования  и проверка комплектности

3.2.1. Распаковывайте оборудование в присутствии  ответственного представителя заказчика.

Перед распаковкой убедитесь, что количество грузомест соответствует указанному в квитанции и установите  ящики так, что бы к ним был доступ со всех  сторон.

Подготовьте до начала распаковки места для складирования тары и предпримите меры против возможного повреждения пола (закройте фанерой, щитами и т.п.).

3.2.2. Распаковывайте оборудование согласно манипуляционным знакам на упаковочной  таре и маркировке на  ящиках.

3.2.3.  Распаковку начинайте с первого  ящика, т.к. в нем находится комплект эксплуатационной документации, включая формуляр.

3.2.4. Проверку  комплектности начинайте с проверки эксплуатационной документации (ЭД) путем сверки ее фактического состава с указанным в проектной спецификации.

3.2.5. Изымите формуляр (ФО) и убедитесь что в нем оформлены свидетельство о приемке и раздел "Комплектность". Обратите внимание на дату приемки, с учетом того, что гарантийный срок хранения оборудования составляет 1 год.

Сравните состав ЭД с указанными в ФО в разделе "Комплектность".

Потребуйте от представителей заказчика заполнить в ФО раздел "Хранение".

3.2.6. Распаковывайте оборудование с осторожностью, что  бы не повредить  монтаж, не прогнуть и не сломать отдельные детали.

3.2.7. Не применяйте при распаковке  ударные инструменты (кувалды), вызывающие сотрясения оборудования, применяйте рычажные инструменты (гвоздодер, ножницы, клещи и др.).

3.2.8. Проверку комплектности оборудования производите сличением состава распакованного оборудования:

- с упаковочным листом  в ящике;

- с разделом "Комплектность" ФО;

- с проектной спецификацией.

3.2.9. Проверяйте визуально целостность оборудования (отсутствие поломок, повреждений покрытий, следы коррозии и т.д.).

3.2.10. По результатам распаковки и проверки составьте акт  по форме  приложения 2.

4. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

  - Общие указания

4.1.1. Распределите сборочные единицы и детали по одноименным группам.

Подробные перечни сборочных единиц и деталей металлоконструкции приведены в таблицах 1, 2 и 3.

4.1.2. Производите разметку осей для  установки оборудования в соответствии с планом размещения оборудования, приведенном в проекте.

4.1.3. При одностороннем размещении оборудования  принимайте за основную – стену, примыкающую к  главному проходу.

4.1.4. При двухстороннем размещении оборудования принимайте капитальную  стену за основную и параллельно ей, с учетом расстояния самого длинного  ряда от нее и дальше этого  ряда, отметьте  первую линию вдоль помещения, затем параллельно первой линии на расстоянии ширины главного прохода, указанном в плане размещения оборудования, отметьте вторую  линию вдоль помещения.

4.1.5. Проведите линии установки последующих рядов  оборудования   на расстоянии, указанном в  плане размещения оборудования, параллельно первой линии.

4.1.6. Разметьте места крепления  кабельростов к стене в соответствии  с рабочими чертежами.

4.2. Монтаж каркаса статива, стативного ряда и кабельроста

4.2.1. Монтаж каркаса статива, стативного ряда и рядового кабельроста производите по монтажному чертежу КТ0.361.001 МЧ.

4.2.2. Обозначения и наименования составных частей каркаса статива приведены в таблице 1.

Таблица 1

| В конструкторской документации |  | Условное обозначение |
| --- | --- | --- |
| Обозначение | Наименование |  |
|  | Нижнее основание статива в сборке | Нижнее основание |
|  | Верхнее основание статива в сборке | Верхнее основание |
| КТ8.120.005 | Правый передний профиль |  |
|  | Левый передний профиль |  |
|  | Правый задний профиль (с шиной) |  |
|  | Левый задний профиль (с шиной) |  |
|  | Комплекты передних и задних дверей |  |
| КТ7.070.006 | Экран | Экран |
| КТ6.262.002 | Балка | Балка передняя |
| КТ6.262.002-01 | Балка | Балка задняя |
| КТ8.110.079 | Угольник | Угольник |
| КТ8.126.156 | Держатель | Держатель ПВП |
| КТ8.900.005 | Болт |  |
| КТ8.933.002 | Гайка |  |
| КТ8.942.001 | Шайба |  |
|  | Винт ВМ4-6gx8.36.036 ГОСТ 1491-80 | Винт М4х8 |
|  | Винт ВМ5-6gx10.36.036 ГОСТ 1491-80 | Винт М5х10 |
|  | Винт ВМ5-6gx20.36.036 ГОСТ 1491-80 | Винт М5х20 |
|  | Болт ВМ6-6gx10.36.039 ГОСТ 7805-70 | Болт М6х10 |
|  | Болт ВМ6-6gx14.36.039 ГОСТ 7805-70 | Болт М6х14 |
|  | Шайба 4.04.036 ГОСТ 11371-78 | Шайба 4 |
|  | Шайба 5.04.036 ГОСТ 11371-78 | Шайба 5 |
|  | Шайба 6.04.039 ГОСТ 11371-78 | Шайба 6 |

4.2.3. Обозначения и наименования составных частей рядового кабельроста приведены в таблице 2.

Таблица  2

| В конструкторской документации |  | Условное обозначение |
| --- | --- | --- |
| Обозначение | Наименование |  |
| КТ6.433.014 | Заглушка |  |
| РР4.863.241-03 | Провод соединительный |  |
| РР6.272.107 | Зажим |  |
| КТ6.632.014 | Заглушка |  |
| РР6.680.071 | Кожух |  |
| КТ8.126.104-03 | Держатель |  |
| КТ8.126.111 | Держатель |  |
| КТ8.126.114 | Держатель |  |
| КТ8.126.125 | Держатель |  |
| КТ8.603.007 | Пластина |  |
| РР7.723.216 | Шайба | Шайба 5 |
| РР7.723.217 | Шайба | Шайба 6 |
| РР7.890.001 | Изолятор | Изолятор |
| РР7.264.028 | Прижим | Прижим |
| КТ8.110.084 | Угольник |  |
| КТ8.110.085 | Угольник |  |
| КТ8.110.085-01 | Угольник |  |
| КТ8.632.014 | Заглушка |  |
| КТ4.070.002 | Комплект проводов |  |
| КТ4.070.002-01 | Комплект проводов |  |
| КТ4.070.002-02 | Комплект проводов |  |
| КТ4.070.002-03 | Комплект проводов |  |
| КТ4.070.002-04 | Комплект проводов |  |
| КТ4.070.002-05 | Комплект проводов |  |
| КТ4.070.002-06 | Комплект проводов |  |
| КТ4.070.002-07 | Комплект проводов |  |
| КТ4.070.002-08 | Комплект проводов |  |
| КТ4.070.002-09 | Комплект проводов |  |
|  | Болт М5-6gx12.36.036 ГОСТ 7805-70 | Болт М5х12 |
|  | Болт М6-6gx14.36.039 ГОСТ 7805-70 | Болт М6х14 |
|  | Винт ВМ4-6gx10.36.036 ГОСТ 1491-80 | Винт М4х10 |
|  | Гайка М4-6Н.5.039 ГОСТ 5927-70 | Гайка М4 |
|  | Гайка М6-6Н.5.039 ГОСТ 5927-70 | Гайка М6 |
|  | Шайба 4.04.036 ГОСТ 11371-78 | Шайба 4 |

4.2.4. Установите  горизонтально левый передний профиль, приставьте к его концу нижнее основание и закрепите конец профиля к ушку основания болтами М6х14 – 4 шт., шайбами 6 – 4 шт. при помощи пластин РР8.603.543- 1 шт.  и пластины КТ8.610.067 – 1 шт. согласно монтажному чертежу КТ0.361.001 МЧ (Разрез А-А, вариант I; вариант II  используется в особых случаях).

4.2.5. Приставьте ко второму концу профиля верхнее основание и закрепите второй конец к ушку основания аналогично п. 4.2.4.

4.2.6. Установите экран рядом с профилем (Разрез А-А, вариант I).

4.2.7. Установите рядом с экраном задний правый профиль и закрепите его концы к ушкам оснований аналогично п.п. 4.2.4 и 4.2.5  (Разрез А-А, вариант I).

4.2.8. Прижмите винтами М5х20 экран к профилям (Разрез А-А, вариант I).

4.2.9. Поверните собранный узел на 180 градусов вокруг продольной оси.

4.2.10. Установите правый передний профиль, экран и левый задний  профиль аналогично п.п. 4.2.4., 4.2.5., 4.2.6., 4.2.7  и 4.2.8.

4.2.11. Поставьте собранный корпус статива вертикально на полу объекта установки согласно  плану размещения оборудования станции. Снизу нижнего основания закреплены четыре опоры статива. Каждая имеет 4 отверстия, которые предназначены для крепления их к полу (фундаменту) крепежными элементами с резьбой М8.

4.2.12. Установите переднюю балку, закрепляя винтами М5х10 – 4 шт. и шайбами 5 – 4 шт. (Вид В, вариант II ).

4.2.13. Установите заднюю балку, закрепляя винтами М6х10 – 4 шт.  и шайбами 6 – 4 шт. (Вид В, вариант I).

4.2.14. Установите 2 угольника ПВП, закрепляя каждый болтами М6х14  - 2 шт. и шайбами 6 – 2 шт. (Разрез Ж-Ж).

4.2.15. Установите 2 держателя ПВП, закрепляя каждый болтами М6х14 – 2 шт. и шайбами 6 – 2 шт. (Разрез Ж-Ж).

4.2.16. Установите  угольники – 12 шт., закрепляя каждый болтом М6х14 – 1 шт. и шайбой 6 – 1 шт. и держатели кабелей – 6 шт., закрепляя каждый болтами М6х10 – 2 шт. и шайбами 6 – 2 шт. (Вид Г. вариант I).

4.2.17. Установите передние и задние двери, закрепляя каждую винтом КТ8.900.005 – 3 шт., гайкой КТ8.933.002 – 3 шт. и шайбой КТ8.9442.001 – 3 шт. (Разрез А-А, вариант I).

4.2.18. Присоедините к стативу заземляющую ленту дверей, закрепляя   винтом  М5х10 – 1 шт., шайбой 5 – 1 шт. (Вид Е, вариант I).

4.2.19. Отрегулируйте все двери по высоте, проверьте их крепление и при нормальной работе затяните соединения.

Примечание: В стативных рядах внутренние (между стативами) экраны КТ7.070.006 могут не устанавливаться.

4.2.20. Сборка рядового кабельроста согласно КТ0.361.001 МЧ лист 2 (Разрез К-К) при собранном стативе или ставном ряде.

4.2.21. Установите держатель КТ8.126.104-03 – 1 шт., закрепляя болтами М6х14 – 2 шт., гайками М6 – 2 шт. и шайбами 6 – 4 шт.

4.2.22. Установите держатель КТ8.126.125 – 1 шт., закрепляя болтами М6х14 – 4 шт., гайками М6 – 4 шт. и шайбами – 8 шт.

При сборке стативного ряда, одновременно при установке держателей по п. 4.2.21 и 4.2.22 устанавливают угольник КТ8.110.084 – 1 шт. и угольник КТ8.110.085 – 1 шт. между каждыми двумя стативами.

4.2.23. Установите на держателе КТ8.126.114 изолятор с прижимом – 3 шт., закрепляя каждый винтом 4х10, гайкой М4 и шайбой 4.

4.2.24. Установите над держателями КТ8.126.104-03 и кт8.126.125 собранные держатели КТ8.126.114 – 3 шт., заглушки КТ8.632.014 – 2 шт. между каждыми двумя стативами и держатели КТ8.126.116 – 2 шт., закрепляя болтами М5х12 – 6 шт., шайбами 5 – 6 шт.

4.2.25. На каждом из трех проводов из комплекта проводов КТ4.070.002 – КТ4.070.002-09 установите требуемое число зажимов РР6.272.107, при этом зажимая провода соединительные РР4.863.241-03. На каждом зажиме установите кожух РР6.680.071. Собранные провода установите на изоляторах и прижмите прижимом.

4.2.26. Установите держатель КТ8.126.111  - 1 шт., закрепляя болтами М6х14 -  3 шт., гайками 6 – 3 шт. и шайбами 6 – 6 шт.

4.2.27. Установите пластину КТ8.603.007, закрепляя болтами М6х14 – 3 шт.,  гайками 6 – 3 шт.  и шайбами 6 – 6 шт. При сборке стативного ряда перед установкой пластины, установите угольники КТ8.110.085-01-2  шт. между каждыми двумя стативами.

4.2.28. Установите  заглушки  КТ6.433.014  –  2 шт.,  закрепляя  каждую  винтом М5х12 – 2 шт. и  шайбами 5 – 2 шт. (см. лист 1).

4.3. Монтаж магистрального кабельроста

4.3.1. Номенклатура сборочных единиц и деталей магистрального кабельроста (в дальнейшем кабельрост) перечислен в таблице 3.

Таблица  3

| В конструкторской документации |  | Условное обозначение |
| --- | --- | --- |
| Обозначение | Наименование |  |
| КТ6.152.017 | Держатель | Держатель |
| КТ6.152.017-01 | Держатель | Держатель |
| КТ6.152.017-02 | Держатель | Держатель |
| КТ6.433.014 | Заглушка | Заглушка |
| КТ6.433.020 | Заглушка | Заглушка |
| КТ6.433.021 | Заглушка | Заглушка |
| КТ6.433.021-01 | Заглушка | Заглушка |
| РР6.272.107 | Зажим | Зажим |
| РР6.680.071 | Кожух | Кожух |
| КТ8.110.125 | Угольник | Угольник |
| КТ8.126.111 | Держатель | Держатель |
| КТ8.126.114 | Держатель | Держатель |
| КТ8.126.151 | Держатель | Держатель |
| КТ8.126.151-01 | Держатель | Держатель |
| КТ8.126.152 | Держатель | Держатель |
| КТ8.126.152-01 | Держатель | Держатель |
| КТ8.126.155 | Стержень | Стержень |
| КТ8.632.021 | Заглушка | Заглушка |
| КТ8.632.021-01 | Заглушка | Заглушка |
| КТ8.632.021-02 | Заглушка | Заглушка |
| КТ8.667.025 | Скоба | Скоба |
| РР7.264.028 | Прижим | Прижим |
| РР7.723.237 | Шайба | Шайба |
| РР7.723.238 | Шайба | Шайба |
| РР7.790.857-03 | Провод соединительный | Провод |
| РР7.890.001 | Изолятор | Изолятор |
| РР8.603.235-02 | Планка | Планка |
| РР9.262.602 | Пластина | Пластина |
| РР9.262.602-02 | Пластина | Пластина |
| КТ4.070.002-02 | Комплект проводов | Комплект проводов |
| КТ4.070.002-03 | Комплект проводов | Комплект проводов |
| КТ4.070.004 | Комплект проводов | Комплект проводов |
| КТ4.070.004-01 | Комплект проводов | Комплект проводов |
|  | Болт М5-6gх12.36.036 ГОСТ 7805-70 | Болт М5х12 |
|  | Болт М6-6gх10.36.039 ГОСТ 7805-70 | Болт М6х10 |
|  | Болт М6-6gх14.36.039 ГОСТ 7805-70 | Болт М6х14 |
|  | Винт ВМ6-6gх10.36.036 ГОСТ 1491-80 | Винт М4х10 |
|  | Гайка М4-7Н.5.036 ГОСТ 5927-70 | Гайка М4 |
|  | Гайка М5-7Н.5.036 ГОСТ 5927-70 | Гайка М5 |
|  | Шайба 5 65Г 039 ГОСТ 6402-70 | Шайба пружинная 5 |
|  | Шайба 6 65Г 039 ГОСТ 6402-70 | Шайба пружинная 6 |
|  | Шайба 4.04.036 ГОСТ 11371-78 | Шайба 4 |
|  | Шайба 8.04.039 ГОСТ 11371-78 | Шайба 8 |
|  | Шуруп 8х50 ГОСТ 11473-75 | Шуруп 8х50 |

4.3.2. Сборка кабельроста согласно монтажному чертежу КТ4.075.020 МЧ лист 1 … 3 при собранных стативных рядах производится в порядке, указанном ниже.

4.3.3. Скомплектуйте на месте монтажа комплект монтажных частей кабельроста от стенки до стативного ряда КТ4.075.020 (или КТ4.075.020-03).

4.3.4. Установите на средней полке держателей КТ6.152.017 (или КТ6.152.017-02) держатели КТ8. 126.114, закрепляя их болтами М5х12, пружинными шайбами 5 и пластинами РР9.262.602-02, как показано на монтажном чертеже (разрез А-А и В-В).

4.3.5. На стержни КТ8.126.155 навинтите гайки   М5.

4.3.6. Установите на верхних полках держателей КТ6.152.017 (или КТ6.152.017-02) держатели КТ8.126.114, при помощи стержней КТ8.126.155 с гайками, шайб РР7.723.237 и пластин РР9.262.602-02.

4.3.7. На верхних держателях КТ8.126.114 установите держатели КТ8.126.111 (или КТ8.126.152-01), закрепляя их болтами М6х14, шайбами РР7.723.238 и пластинами РР9.262.602.

4.3.8. Установите на верхних держателях КТ8.126.114 изоляторы РР7.890.001 с прижимами РР7.264.028 (по 3 шт. на каждом держателе), закрепляя их винтами М4х10, гайками М4 и шайбами 4.

4.3.9. Собранные таким образом рамы магистрального кабельроста соедините между собой при помощи планок РР8.603.235-02, болтов М6х10 и пружинных шайб 6, как показано на монтажном чертеже (разрез Е-Е).

4.3.10. К предварительно размеченным и просверленным отверстиям в стене, прикрутите угольники КТ8.110.125 при помощи шурупов 8х50 с шайбами 8, как показано на монтажном чертеже (вид D).

4.3.11. Установите собранный желоб магистрального кабельроста между стеной и стативным рядом, прикрепив его к установленным на стене угольникам КТ8.110.125 при помощи болтов М6х10 с пружинными шайбами 6 (вид D – КТ4.075.020 МЧ) и к соответствующим элементам рядового кабельроста стативного ряда.

К элементам рядового кабельроста магистральный кабельрост крепите при помощи держателей КТ8.126.151; Кт8.126.151-01, скоб КТ8.667.025, пластин РР9.262.602 и болтов М6х14 с пружинными шайбами 6 (см. монтажный чертеж КТ4.075.020 МЧ – разрезы А-А и В-В).

4.3.12. На Собранном магистральном кабельросте установите в изоляторах шины питания из комплектов проводов КТ4.070.002-02 (или КТ4.070.004).

4.3.13. Шины питания магистрального кабельроста соедините с соответствующими шинами питания рядового кабельроста проводами РР7.790.857-03 (по два провода на шину) при помощи зажимов РР6.272.107. Зажимы закрыть кожухами РР6.680.071.

4.3.14. С торца магистральный кабельрост закройте (если не требуется наращивание) заглушкой РР6.433.014, закрепив ее болтами М5х12 с шайбами РР7.723.237 и пластинами РР9.262.602-02.

4.3.15. На  магистральный  кабельрост  в  пространстве  свободном  от  шин  питания уложите кабели и закройте кабельрост заглушками: сбоку – КТ6.433.020, КТ8.433.021 (или КТ6.433.021-01); снизу  - КТ8.632.021, кТ8.632.021-01 (или КТ8.632.021-02).

4.3.16. Аналогично вышеуказанному собираются комплект монтажных частей магистрального кабельроста между рядами – КТ4.075.020-01 (или КТ4.075.020-04) и комплект  монтажных частей магистрального кабельроста между рядами - КТ4.075.020-02 (или КТ4.075.020-05).

4.3.17. При наращивании кабельроста желоба соединяют между собой при помощи планок РР8.603.235-02  и болтов М6х10 с пружинными шайбами 6, а шины питания зажимами РР6.272.107.

4.4. Монтаж кассет и ТЭЗ

4.4.1.Обозначения и наименование деталей держателей кассет приведены в таблице 4.

Таблица  4

| В конструкторской документации |  | Условное обозначение |
| --- | --- | --- |
| Обозначение | Наименование |  |
| КТ8.110.129 | Угольник | Угольник 3U |
| КТ8.126.159-01 | Держатель | Держатель правый 3U |
| КТ8.126.159 | Держатель | Держатель левый 3U |
| КТ8.110.130 | Угольник | Угольник 6U |
| КТ8.126.158-01 | Держатель | Держатель правый 3U |
| КТ8.126.158 | Держатель | Держатель левый 3U |
|  | Винт ВМ5-6gх20.36.036 ГОСТ 1491-80 | Винт М5х20 |
|  | Болт М6-6gх10.36.039 ГОСТ 7805-70 | Болт М6х10 |
|  | Болт М6-6gх14.36.039 ГОСТ 7805-70 | Болт М6х14 |
|  | Винт ВМ6-6gх14.36.39 ГОСТ 17475-80 | Винт М5х20 |
|  | Шайба 6.04.039 ГОСТ 11371-78 | Шайба 6 |

4.4.2. Применяются два вида комплектов держателей кассет:

а) комплект держателей для кассеты с высотой 6U КТ4.075.022-01;

б) комплект держателей для двух кассет с высотой 3U КТ4.075.022.

4.4.3. Установка держателей кассет производится согласно проекту на конкретную АТС.

4.4.4. Каждый угольник 3U установите на передних профилях согласно монтажному чертежу КТ0.361.001 МЧ лист 3, закрепляя болтами М6х14 – 2 шт. и шайбами 6 – 2 шт. (Вид И). Возможные координаты расположения угольников и держателей  по вертикали  показаны на разрезе Л-Л.

4.4.5. Каждый угольник 6U   установить на передних профилях, закрепляя винтами М6х14 – 2 шт. (Вид И).

4.4.6. Каждый держатель правый 3U  или держатель правый 3U установите на заднем профиле, закрепляя болтами М6х14 – 2 шт. и шайбами 6 – 2 шт. (Вид И).

4.4.7. Каждый держатель левый 3U  или держатель левый 3U установите на заднем профиле, закрепляя болтами М6х14 – 2 шт. и шайбами 6 – 2 шт. (Вид И).

4.4.8. На каждом угольнике и держателе  установите  винт  М5х20 и  подожмите  экран  (Вид И).

4.4.9. Перед установкой кассет в статив необходимо внешним осмотром убедиться в отсутствии замыканий между штифтами разъемов.

4.4.1. Установка кассет на стативах должна производиться согласно проекту на конкретную АТС.

4.4.11. Первой установите верхнюю кассету, после чего – следующую вниз, причем перед установкой следующей кассеты вставьте тепловой экран КТ7.070.002  (см. монтажный чертеж КТ0.361.001 МЧ, лист 1) верхним краем в паз профиля верхней кассеты (Вид З), после чего нижний край аналогично вставьте в паз профиля следующей кассеты.

4.4.12. Каждую кассету высотой 3U установите на  соответствующем комплекте держателей, закрепляя болтами М6х10 – 4 шт. и шайбами 6  - 4 шт.

4.4.13. Каждую кассету высотой6U установите на  соответствующем комплекте держателей, закрепляя болтами М6х10 – 8 шт. и шайбами 6  - 8 шт.

4.4.14. Убедившись в отсутствии механических повреждений на ТЭЗ, установите ТЭЗ в кассеты согласно проектной и эксплуатационной документации.

4.5. Монтаж кабелей и проводов  цепей питания

4.5.1. Кабели межблочных соединений, а так же кабели абонентских и  соединительных линий до кросса (ВКУ) прокладываются в отсеках кабельростом свободных от шин и подключаются согласно таблиц кабельных соединений по проекту на данную АТС.

4.5.2.  На корпусе кабельной колодки имеется этикетка с обозначением кабеля, в таблице кабельных соединений имеются адреса (номера  блока, разъема, начала и конца цепей)  и обозначения кабелей.

4.5.3.  Цепи питания  образуют магистральные, рядовые и стативные шины питания, а так  же провода и перемычки, соединяющие шины статива и рядового кабельроста с блоком ПВП, блок ПВП по цепям 60 В с блоками в стативе и последние по цепям "Общий"   и "Корпус" со стативными  шинами.

4.5.4. Провода соединительные от блока ПВП до остальных блоков статива  по цепям 60 В поставляются вместе с блоками ПВП.

4.5.5. Остальные провода и перемычки выбираются  по назначению :

РР4.863.241 с исполнениями  - для цепей от ПВП до  шин рядового кабельроста;

РР4.863.014 с исполнениями – от ПВП до шин стативных по цепям "Общий" и "Корпус".

РР4.863.239 	

РР4.863.240 	 - от шин стативных до блоков статива;

РР4.863.247 	

РР4.863.020	

 - между корпусами статива и кассеты.

РР4.863.021	

Обозначения проводов указаны на упаковке или бирках.

ПРИЛОЖЕНИЕ  1

Акт

приемки объекта………………………………………………………………………………

Город …………………..						            "….."…………….19….. г.

Комиссия в составе:

представителей заказчика …………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

должность, наименование организации, Ф.И.О.

представителей подрядных организаций ……………………………………………	……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

должность, наименование организации, Ф.И.О.

представителей предприятий-исполнителей работ по монтажу …………………

……………………………………………………………………………………………..

другие работы

……………………………………………………………………………………………..

по пуско-наладке согласно договора

……………………………………………………………………………………………..

должность, предприятие, Ф.И.О.

в соответствии с договором №……………….  от …………………………………………..

дата

произвели проверку готовности объекта под монтаж и засвидетельствовали следующую готовность:

| Элементы строительных разделов, требования | Порядковый номер помещения | Степень готовности | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Полы |  |  |  |
| Стены |  |  |  |
| Потолки |  |  |  |
| Столярные изделия |  |  |  |
| Размеры |  |  |  |
| Монтажные проемы, отверстия |  |  |  |
| Заказные детали |  |  |  |
| Пылезащита |  |  |  |
| Отопление, термометры |  |  |  |
| Вентиляция, психрометры |  |  |  |
| Водопровод |  |  |  |
| Канализация |  |  |  |
| Освещение |  |  |  |
| Электроснабжение, розетки |  |  |  |
| Лифт |  |  |  |
| Заземление |  |  |  |
| ЭПУ |  |  |  |
| Кросс |  |  |  |
| ОЛТ |  |  |  |
| Другое оборудование систем передачи |  |  |  |
| Подвод кабелей |  |  |  |
| Наличие документов с результатами проверки линий и встречного оборудования по направлениям связи |  |  |  |

Перечень недоделок, подлежащих устранению

| Порядковый номер недоделок | Описание недоделок | Кто устраняет | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |

Заключение:

Комиссия отмечает, что объекта, включая ……………………………… помещения, принимается под монтаж, с учетом устранения недоделок в вышеуказанные сроки.

……………….……………………………………………………………………………………………..

другие заключения

……………………………………………………………………………………………………………..

Эксплуатацию помещений включая охрану помещений и оборудования осуществляет заказчик.

С момента подписания акта устранение недоделок разрешается только по согласованию с представителем монтажной (пуско-наладочной) организации.

Подписи членов комиссии 			Сдал       ……………………….

……………………….

Принял  ……………………….

……………………….

ПРИЛОЖЕНИЕ  2

Акт

по результатам проверки комплектности оборудования и ЭД при распаковке

Город …………………..						            "….."…………….19….. г.

| № № п/п | Наименование обозначения | Количество |  |  | Дефекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Упаковочный лист | ФО | Проект станции |  |

Дефекты, обнаруженные по п.п. ………………….. подлежат устранению на месте силами ………………………, а  по п.п. ………………….. могут быть устранены только после получения от завода-поставщика следующих изделий:

| Наименование | Обозначение | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

Примечание: до приемки под монтаж оборудование хранилось на складах в условиях………

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

Подписи:			………………….. Представитель заказчика

………………….. Представитель подрядчика